防雷检测练习题

一、单项选择题

- 雷达站、微波站电子信息系统雷电防护等级属于 　 　 。（　B　）

A、A级          B、B级            C、C级          D、D级

- 汽车加油站爆炸与火灾危险区应是 　  区，防雷类别为   类。（　C　）

A、1 ；一        B、1 ；二         C、2 ；二        D、0 ；一类

- 一般情况下，当在线路上有多级SPD时，电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于  　 m。（　B　）

A、5           B、10               C、15            D、20

- 在年检时发现一高层建筑物新增了一些太阳能热水器，对这些热水器   。（　D　）

A、可不做防雷处理         B、应加装电涌保护器

C、应拆除                 D、与其它防雷设施配合，统筹接地和防护

- 计算机等设备的耐冲击电压额定值取   　。（　A　）

A、1.5kV          B、2.5kV         C、4kV          D、6kV

- 石化企业某聚乙烯生产装置的专用配电盘的耐冲击电压额定值取  　 。（　C　）

A、1.5kV          B、2.5kV         C、4kV          D、6kV

- 易燃液体的泵房，当布置在地面上时，其爆炸危险场所一般为   　区，则该泵房可划为第   　类防雷建筑物。（　C　）

A、1 ；一         B、1 ；二       C、2 ；二       D、0 ；一类

- 小型炮弹库、枪弹库均属第 　　  类防雷建筑物。（　B　）

A、一             B、二          C、三            D、四

- 在TT系统或TN系统中，接于中性线和PE线之间的电涌保护器SPD动作后流过工频续流，电涌保护器SPD额定阻断续流电流值应大于或等于   。（　C　）

A、30A             B、50A           C、100A          D、150A

- 等电位连接网络用于相对较小的、限定于局部的信息系统。（　A　）

A、星型             B、网格型        C、组合型         D、复合型

- 与第一类防雷建筑物有关的架空金属管道，其冲击接地电阻不应大于 　   。（　C　）

A、10Ω             B、20Ω         C、30Ω            D、100Ω

- 共用接地装置的接地电阻应按   　 电气装置的接地电阻确定，不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。（　B　）

A、 25 Hz          B、50 Hz         C、25k Hz           D、50 kHz

- 某石化企业计算机控制机房所在建筑物对直击雷的防护应符合    。（D  ）

A、电子计算机机房设计规范        B、石油库设计规范

C、计算机场地安全要求            D、建筑物防雷设计规范

- 爆炸危险场所使用的电线额定耐受电压值不应低于 　　 。（　C　）

A、380V         B、660V         C、750V          D、1200V

- 某炸药库的独立接闪杆设计接地电阻值为10欧，接闪杆与建筑物地下金属物体的地中距离最小为       。（　　C）

A、2m           B、3m          C、4m            D、5m

- 下列不属于保护性接地的是        。（　C　）

A、防雷接地       B、防静电接地     C、屏蔽接地       D、设备金属外壳接地

- 下列不可以用作接地体的是        。（　D　）

A、热镀锌圆钢     B、圆钢           C、铜板             D、铅板

- 某炸药库的独立接闪杆设计接地电阻值为5欧，接闪杆与建筑物地下金属物体的地中距离最小为       。（　B　）

A、2m           B、3m          C、4m            D、5m

- 下列不属于功能性接地的是        。（　D　）

A、工作接地       B、逻辑接地       C、屏蔽接地         D、设备金属外壳接地

- 与接地极的有效长度相关的参数是        。（　D　）

A、接地体的长度                  B、接地体的埋深

C、接地体的布设方式              D、接地体周围的土壤电阻率

- 矿山、井下等易燃易爆场所宜使用      低压配电制式进行供电。（　D　）

A、TN-C          B、TN-S           C、TT               D、IT

- 长金属物的弯头、阀门连接处的过渡电阻    时，连接处应用金属线跨接。（　C　）

A、小于0.03Ω                  B、小于0.2Ω

C、大于0.03Ω                  D、大于0.2Ω

- 某炸药库，其防闪电感应的接地装置与电气和电子系统的接地装置共用，其接地电阻要求为        。（　B　）

A、工频接地电阻值≤4Ω          B、工频接地电阻值≤10Ω

C、冲击接地电阻值≤4Ω          D、冲击接地电阻值≤10Ω

- SPD安装工程中，无明确的产品安装指南时，开关型SPD与限压型SPD之间线路长度不宜大于（　B　）。

A、5m               B、10m            C、15m             D、20m

- 丙类厂房、泵房（棚）的防雷，在平均雷暴日不于40d/a的地区，厂房、泵房其引下线间距不应大于（　B　）。

A、12m             B、18m              C、25m          D、30m

- 以下哪种措施无法取得较小的电涌保护器有效电压保护水平（　D　）

A、选用较小电压保护水平值的电涌保护器       B、采用合理的布线

C、缩短连接电涌保护器的导体长度             D、采用共用接地系统

- 用圆形不锈钢导体作为垂直接地体，直径不应小于（　C　）mm。

A、10           B、12           C、15           D、20

- 建筑物电子信息系统可根据其重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级，下列场所电子信息系统可定为A级的是（　D　）

A、五星级酒店    B、大型火车站     C、大型港口      D、三级医院电子医疗设备

- 建筑物电子信息系统可根据其重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级，下列场所电子信息系统可定为C级的是（　A　）

A、四星级酒店                      B、大型体育场

C、二级安全防范单位                D、二级医院电子医疗设备

- 对于石油化工户外装置，以下情况可以不进行防直击雷设计的是（　D　）。

    - 安置在地面上高大、耸立的生产设备；

    - 安置在地面上的大型压缩机、成群布置的机泵等转动设备；

    - 安置在高处易遭受直击雷的照明设施；

    - 地面管道和管架

- 接地装置的作用是把雷电流从接闪器尽快散逸到大地，以避免高电位反击和跨步电压危险。因此对接地装置的要求是 （　B　）  。

A、足够小的接地电阻            B、接地体的形式和长度

C、良好的散流能力              D、形成环行接地网

- 遇有下列情况之一，应划为第三类防雷建筑物的有（　A　）

    - 预计雷击次数大于或等于0.05次/a的一般性工业建筑物

    - 具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物

    - 在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在15米及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物

    - 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐

- 采用角钢埋于土壤中作人工接地体，应采取的防腐措施是（　C　　）。

A、镀铜；     B、镀镍；      C、镀锌；      D、镀铬

- 在防雷击电磁脉冲时，将一幢防雷建筑物划分为不同的防雷区，对于LPZ0A与LPZ0B区，下列叙述正确的是（　C　）。

    - LPZ0A与LPZ0B区内的各种物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击；

    - LPZ0A区内的电磁场强度没有衰减，LPZ0B区内的电磁场强度有衰减；

    - LPZ0A与LPZ0B区之间无界面；

    - LPZ0A与LPZ0B区之间有界面。

- 为防雷击电磁脉冲，当互相邻近的建筑物之间有电气和电子系统的线路连通时，其接地装置处理正确的是将其接地装置（　　C　）。

    - 互相分开20m以上；  B、互相靠近至1m；  C、互相连接；  D、互相绝缘。

- 低压配电系统的中性线用       色。（　C　）

A、浅绿         B、白              C、浅蓝            D、红

- 已安装固定的线槽（盒）、桥架或金属管应与建筑物内的等电位连接带进行电气连接，连接处的过渡电阻不应大于    Ω。（　B　）

A、0.2          B、0.24            C、0.3             D、0.54

- 石油化工装置中炉区内炉子上接地连接件应安装在框架柱子上高于地面不低于（　C　）的位置。

A、150mm    B、300mm    C、450mm    D、800mm

- 由压敏电阻元件组成的电源电涌保护器属于（　B　）  电涌保护器。

A、开关型        B、箝压型         C、复合型     D、高能量型

- 在防雷击电磁脉冲时，当建筑物或房间的自然构件构成一个格栅形大空间屏蔽时，穿入这类屏蔽的导电金属物正确的处理方法是（　B）。

A、导电金属物接地；        B、导电金属物与其作等电位连接；

C、导电金属物作屏蔽；      D、导电金属物与其绝缘。

- 频率为兆赫级的数字线路，应采用     结构等电位连接网络。（　A　）

A、网形          B、星型           C、S型         D、以上都可以

- 低压配电系统的保护线用       色。（　D　）

A、白/黄        B、红/黑           C、蓝/绿           D、绿/黄

- 年度检测报告应归档保存至少（  D    ）。

A：1年         B：2年       C：永久     D：6年

- 20.5513+40.32+50.183的和应保留小数点后(    C    )。

A：3位       B：4位            C：2位

- 电子信息系统的雷电防护等级应根据其重要性和使用性质，并结合防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级，并按其中较高防护等级确定，雷达站、微波站、高速公路监控和收费系统为(B)

A：A级 ；       B：B级；       C: C级；     D: D级

- 奥运场馆水立方应划为   （B）

A：第一类防雷建筑物；    B：第二类防雷建筑物；     C：第三类防雷建筑物

- 使用仪表对数值范围不明确的量测量时，（  A ）

A：应从高档位开始向低档位转换 ； B：低档位转高档位； C: 都可以

- 防雷装置检测合格后，受检单位又发生雷击事故，检测单位应（ A ）

      - 及时组织人员到现场调查，并提交调查报告给客户；

      - 安排工作人员到事故现场给客户解释原因；

      - 安排原检测人员次日到现场重新检测；

      - 立即安排原检测人员到现场重新检测，重新提交检测报告；

- 防雷装置存在不合格项时，检测单位应向客户提供（ B ）

A：检测报告    B：检测报告、整改意见书   C：整改意见书   D：检测报告、整改通知书

- 在接地装置东南西北方向测得的四个接地电阻数据中，一个数据偏离另外三个数据较大时，应取（ B ）为测试结果。

A. 四个数据平均  B. 去掉偏离较大数据，另三个数据平均   C. 最小的数值  D. 取中间值

- 一高层建筑在年检时发现新增许多太阳能热水器，对这些热水器（ D ）。

A. 规范无明确规定，可不做防雷处理；        B. 应加装电源避雷器；

C. 应予以拆除；      D. 与屋顶其它防雷设施配合，统筹接地和防护。

- 南宁火车站属于第几类防雷建筑物（ B  ）。

A.一类       B.二类      C.三类       D.四类

- 某单位防雷装置存在较多不合格项，( B )。

      - 检测单位应向该单位出具检测报告、整改通知书；

      - 检测单位应向该单位出具检测报告、整改意见书，并报当地主管机构；

      - 检测单位与该单位协商，有检测单位整改合格并出具检测报告；

      - 检测单位应向该单位出具检测报告、整改通知书，并报当地主管机构；

- 在某六层高的酒店地面、距离酒店正门6m远的地方被雷电击出5m直径的坑，这是（ C ）。

      - 间接雷击  B.酒店防雷装置没有保护作用  C. 雷电绕击现象  D. 雷击点地下有金属管道原因

- 地网（ρ=100Ω•m）现测得工频接地电阻为10.0Ω,问该接地装置的冲击接地电阻为（ B ）。

A.5.0Ω      B.10.0Ω     C.15.0Ω     D.20.0Ω

- 某苹果罐头灌装车间平顶屋面为钢筋混泥土现浇而成，屋面无任何设施设备情况，( D )。

      - 屋面应沿四周明敷安装接闪带，屋角安装接闪短针；

      - 屋面应沿四周明敷安装接闪带，屋角安装接闪短针；

      - 应按照防雷类别安装接闪网格，屋角安装接闪短针；

      - 无需安装任何接闪器；

- 一环绕建筑物的环形接地体长30m，宽10m，土壤电阻率为500Ω•m，下面说法（ A ）为正确。

A. R>Ri          B. R=Ri       C.  R<Ri          D.不一定

- 建筑图样（平、立、剖面）中所标注的尺寸以（ C ）为单位。

A、m B、dm  C、mm   D、cm

- 天面广告牌等金属物体与防雷装置的连接，连接点应不少于（ B ）处。

Ａ. １    Ｂ.２      Ｃ.３       Ｄ.４

60、消除引线互感对测量的干扰应

（  C ）

A、加大测量频率；      B、加大测试电流；  C、测试电极三角形布置

二、填空题

- 土壤电阻率的测量一般采用四点法，须注意不要在雨后土壤较湿时进行测量。

- 信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用S型星形结构和M型网型结构。

- 接地装置的工频接地电阻值的测量常用三极法，其测得的值为工频接地电阻值，但需要冲击接地电阻值时，应按公式  R～=ARI的规定进行换算。

- 测量接地电阻时，为了保证有零电位区间，应使电流回路的两极有足够大的距离，一般为  40　 m。

- 某大型石油化工企业的原油泵房，当布置在地下或半地下时，且无可靠通风设施，则其爆炸危险场所应划为 1区，则该泵房可划为第 一　类防雷建筑物。

- 接地体采用40×4mm扁钢时，其焊接长度正确的是80mm。

- 当建筑物墙体为易燃材料时，则引下线安装与墙体的距离应大于  0.1m　 。

- 某高山通信基站所在地土壤电阻率为900Ω. m，则该基站接地网的接地极有效长度为 60m 。

- 在经受雷击后，电涌保护器一般都会老化，当测得电涌保护器的压敏电压值降低  10%  以上时，该电涌保护器视为损坏，必须更换。

- 在距配电盘3m处安装了电涌保护器，则理论上该电涌保护器的有效电压保护水平值可选为 　3 kV  。

- 国家人民大会堂应划为第  二  类防雷建筑物。

- 将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差称为  防雷等电位连接 。

- 甲、乙类厂房、泵房（棚）的防雷应采用接闪带（网）， 网格不应大于10m×10m或12m×8m  。

- 可燃气体放空管路应安装阻火器或装设接闪杆，当安装接闪杆时，保护范围应高于管口   2m     。

- 第一类防雷建筑物，当通信线路采用钢筋混凝土杆的架空线时，在电缆与架空线连接处，尚应装设户外型电涌保护器，其冲击接地电阻不应大于   30     Ω。

- 第二类和第三类防雷建筑物，不处于接闪器保护范围内的非导体屋顶物体，当它没有突出由接闪器形成的平面   0.5m  时，可不要求附加增接闪器的保护措施。

- 装卸油品设备（包括钢轨、管路、鹤管、栈桥等）应作电气连接并接地，冲击接地电阻应不大于    10    Ω。

- 粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场，当其中年预计雷击次数大于或等于    0.05    时，应采用独立接闪杆或架空接闪线防直击雷。

- 总等电位接地端子板是将多个接地端子连接在一起并直接与接地装置连接的金属板。

- 建筑物电子信息系统可根据其重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级，二级金融设施可定为  B    级。

- 为了使电子信息系统设备具有良好的电磁环境，一般而言主机房宜选择在建筑物的 低层中心 部位。

- 电子信息系统线缆与防雷引下线的最小平行净距为    1m 。

- 电子信息系统线缆与燃气管的最小平行净距为300mm，最小交叉净距为  20mm 。

- 防雷装置现场检测不应少于 三 人， 原始检测数据需经复核无误后，填入检测 原始记录 表。

- 检测 原始记录 一律用蓝黑墨水或碳素墨水填写，不允许 涂改 ，当经过复核确认有误时，应在需修改数据上画 两条 水平线，将正确的数据填写在被修改数据的 右上方 ，修改人员在旁边签名。

- 省档案馆应划为 第三类 防雷建筑物，其信息系统机房应按 A 级雷电防护等级考虑。

- 银行金融业省、市级信息系统雷电防护等级至少应为B级，其机房应采取 全 屏蔽措施。

- 防雷装置检测的项目有：接闪器 、引下线、等电位连接、接地装置 、电磁屏蔽、电涌保护器（SPD）。

- 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐应划为第 二 类防雷建筑物。某油库100吨露天油罐宜按第 二 类防雷建筑物采取防护措施。

- 当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时，宜在建筑物基础钢筋地圈梁上，设置 闭合 的 等电位连接带。

- 一座48层的高层大厦，在接地装置共用的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器，电涌保护器的电压保护水平应小于或等于2.5Kv,在无法确定保护模式的冲击电流时，每一保护模式的冲击电流值应取等于或大于12.5kA。

- 大型石油化工总厂的地面原油泵房，应划为第 二 类防雷建筑物。其内部 金属跨接 、等电位连接 是防雷装置安全检测的重点内容。金属阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻不大于 0.03 Ω时，连接处应用 金属线 跨接。

- 一般情况下，带视窗的电源电涌保护器视窗颜色为 绿 色时，表明该SPD模块 正常 ，颜色为 黄 色时，表明该SPD模块性能已 劣化 ，颜色为 红 色时，表明该SPD模块已损坏应 更换 。

- 限压型电涌保护器损坏的典型特征是短路，因此，其应安装在 空开 之后或在其前端设置一个 RCD（漏电保护器） 。

- 测试 独立 接闪杆接地电阻时，宜在 杆脚 东南西北四个方向各测试一次，接地电阻值取 四次 平均值，但 最小值 方向更反映雷电流入地 实际走向 。

- 烟花爆竹厂火药装填生产车间，属于 第一 类防雷建筑物，装药工作台面应敷设 导电橡胶 ，且导电橡胶接地电阻宜不大于 10 Ω。

- 粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场，宜根据 区域防雷 技术思路采取  防直击雷  措施。

- 检测单位应将检测报告连同原始记录及相关资料一并存档，并应保存 两 年以上。

- 防雷装置存在不合格项时，检测单位除应出具检测报告外，还应向 委托单位 提供 整改意见书 。

- 测得某防雷设施接地装置的工频接地电阻为15Ω，土壤电阻率为900Ω.m，实际接地体长度为38m，则其接地体有效长度le为 60 m，接地电阻换算系数A为1.5，冲击接地电阻为 10 Ω。

- 测量变电站、发电厂的大型接地地网时，应使用 异频电流 接地电阻测试仪，且测试电流不宜小于 3A 。

- 直线三极法测试接地装置接地电阻时，电流极与地网 边沿 的距离为地网 对角线 长度的 4-5 倍，电压极位于电流极与地网边沿之间 0.5-0.6 处。

- 测试 线型 接地装置接地电阻时，应在接地装置的 法线 或 尾端 方向布置测试仪表线。

- 检测完成后，防雷装置检测单位应出具 检测报告 ，存在不合格项时，还应同时出具 整改意见书 ，并一并交付检测 委托单位 。

- 某地年平均雷暴日为20天/年，要建一座30米高的水塔，应按 第三 类防雷建筑物进行设计防雷装置。

- 汽车加油加气站内建构筑物，防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于 4 Ω。

- 没有 劣化 显示的模块式电涌保护器，其表面温度 接近或大于 人体温度时，应请立即更换。

- 接地装置接地点电阻测试布线方法有 直线法 和 夹角法 两种，常用的是 直线法 。

- 使用中的电涌保护器表面应平整、 无裂痕 和 烧灼痕 或变形，且标示应 完整 和清晰。

- 工厂烟囱、水塔等孤立高耸建筑物应划为第三类防雷建筑物；公路路边金属广告牌、道路监控摄像头金属立杆、路灯电杆等孤立金属物，可参照第 三 类防雷建筑物技术要求执行。

- 采用电子接地电阻测试仪测试接地装置接地电阻时，应采用直线法布置，测试仪表与地网边缘距离宜保持为 5 m，dGC不应小于20 m，dGP值应取0.6 dGC。

- 检测项目中，检测数据规定大于等于的项目，取实测数据中的 最小值 ；规定小于等于的项目，取实测数据中的 最大值 。

- GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》适用于 新建、改建和扩建 建筑物防雷工程的施工与验收。

- 贮存爆炸物质，电火花不易引起爆炸或造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物应为 第二 类防雷建筑物。

- 防雷装置的检测分类分为（首次）和（定期） 检测。

- 投入使用后建筑物防雷装置的第一次检测按（设计文件要求）进行检测。

- 当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时，要对建筑物周围的（环境）进行检查，防止可能发生的（混泥土坠落）等事故隐患。

- 接地装置的工频接地电阻值测量常用（三极法）和（接地电阻表）法。

- 大尺寸金属物的连接检测，应检测设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与（共用接地装置）的连接情况。

- 检测配电房、变电所的防雷装置时，应穿戴（绝缘鞋）、（绝缘手套），使用绝缘垫，以防电击。

- 防雷装置检测是按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的（检查）、（测量） 及（信息综合分析处理）全过程。

- 防雷装置定期检测是按规定（周期）进行的检测。

- 防雷装置现场检测原始记录表应有（检测人员）、（校核人员）签名。

- 防雷装置现场检测原始记录表应作为用户档案保持（六年）。

- 防雷装置首次检测时，应绘制（建筑物防雷装置平面示意图），定期检测时应进行补充或修改。

- 防雷装置检测报告经（检测员）和（校核员）签字后，经（授权签字人）签发，应加盖检测单位（检测专用章）。

- 防雷装置检测报告不少于（两份），一份送受检单位，一份由检测单位存档。存档应有（纸质）和 （计算机）存档两种形式。

- 《防雷装置检测服务规范》（GB/T 32938-2016）规定，防雷装置现场检测，检测人员不少于（3）人，分工明确。

- 防雷装置检测机构应当执行国家有关标准和规范，出具的防雷装置检测报告必须真实可靠。

三、判断题

- 在沿海地区，敷设于混凝土中的镀锌钢不宜延伸进入土壤中。（ √ ）

- 安装在接收无线电视广播天线杆顶上的接闪器可利用于保护建筑物。（ × ）

- 明敷的专用引下线应分段固定，并应以最短路径敷设到接地体，敷设应平正顺直、无急弯。（ √ ）

- 接地装置各构件之间不应相互连接形成电气通路。（ × ）

- 建筑物角位应加装接闪杆进行保护。（ × ）

- 被保护对象应置于电磁特性与该对象耐受能力相兼容的雷电防护区内。（ √ ）

- 砖烟囱、钢筋混凝土烟囱，宜在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。多支接闪杆应连接在闭合环上。（ √ ）

- 明敷在建筑物上的接闪器应在接地装置和引下线施工完成前再安装，并应与引下线电气连接。（ × ）

- 支模或进行内装修时，应使屏蔽网格埋在混凝土或装修材料之中。（ √ ）

- 低压配电线路（三相或单相）的单芯线缆应单独穿于金属管内。（ × ）

- 不同回路、不同电压等级的交流和直流电线应穿于同一金属管中。（ × ）

- 同一交流回路的电线应穿于同一金属管中，管内电线不得有接头。（ √ ）

- 低压配电系统相线采用黄、绿、红色，中性线用浅蓝色，保护线用绿/黄双色线。    （ √ ）

- 一个高度35米的砖结构烟囱，应设1根防雷引下线。（ √ ）

- 接地电阻测量一般在晴天的天气条件下进行。（  √  ）

- 检测工作可以在雨天进行，雨天检测数据同样是有效公正数据。（× ）

- 防雷技术措施设计只考虑接地电阻，电涌保护器的通流量。（× ）

- 第三类防雷建筑物无需设置防雷电波侵入措施。（×）

- 选取信号线路电涌保护器时，只考虑接口类型。（× ）

- 电源线路电涌保护器的通流容量越大越好。（× ）

- 弱电系统接地装置离开防雷接地网3米即可。（×）

- 经计算后，建（构）筑物符合确定的防雷等级要求，其建（构）筑物在接闪器的保护范围内，该建（构）筑物还有可能会遭受直击雷袭击。（√）

- 在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上，严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。（ √ ）

- 一个高度50米的砖结构烟囱，应设1根防雷引下线。 （  ×   ）

- 加油站的电源电缆埋地进入的，可以不用安装SPD。（  ×   ）

- 接地电阻测量可以在下雨的天气条件下进行。（  ×   ）

- 国家级重点文物保护的建筑物应划为第一类防雷建筑物。（ × ）

- 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆，国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物应划为第二类防雷建筑物。（ × ）

- 国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物应划为第二类防雷建筑物。（ √ ）

- 国家特级和甲级大型体育馆应划为第二类防雷建筑物。（ √ ）

- 固定在建筑物上的无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。（ √ ）

- SPD必须设计有计数器以便用来判断SPD安装的严酷程度或判断是否更换。   （ × ）

- 根据其重要性、使用性质和价值，国家级计算中心和通信枢纽、大中型机场、枢纽港口、火车枢纽站的电子信息系统的雷电防护等级为A级。（ √ ）

- 根据其重要性、使用性质和价值，三级医院电子医疗设备的雷电防护等级为B级。（ × ）

- 电涌保护器应有过电流保护装置和劣化显示功能。（ √ ）

- 易燃液体泵房布置在地面上时，该泵房可划为第一类防雷建筑物。（ × ）

- 计算机信息系统设备机房接地汇线只能用铜质材料。（ × ）

- 当地网带电影响检测时,应查明地网带电原因，在解决带电问题之后测量，或改变检测位置进行测量。（ √ ）

- 检测报告原始记录表应作为用户档案保存三年。（ × ）

- 在检测配电房、变电所、配电柜的防雷装置时应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫,以防电击。（ √ ）

- 检测时,接地电阻测试仪的接地引线和其他导线只需要避开高压供电线路。（ × ）

- 检测报告应一式二份，一份送受检单位，一份由检测单位存档。（ √ ）

- 防雷装置检测甲级资质与乙级资质在检测过程中使用的检测标准应不一样。 （×）

- 建筑物防雷及电子信息系统接地装置采用小电流或大电流接地电阻测试仪测试结果应是一样。   （×）

- GB/T21431-2015适用于高速公路视频监控摄像杆、路边广告牌检测。                         （×）

- GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》不直接适用于防雷装置检测。（×）

- 防雷检测单位必须使用GB/T21431-2015中的检测表格 。  （×）

- 防雷装置安全性能检测由防雷装置产权单位与检测单位双方共同协商。（×）

- 三极直线法测量接地电阻时，dGP与dGC 的比值在0.6～0.7之间符合工程测量规定。  （P）

- 某水果装箱厂房利用钢柱作为引下线，钢柱间跨度为18m、20m、17m、23m。可判定为合格？  （P）

- 建筑物防雷装置安全性能检测合格，受检单位公共设施就不会出现雷击事故。（Î）

- 投入使用后建筑物防雷装置的第一次检测按项目进行检测。（×）

- 接地装置的工频接地电阻值测量常用三极法和接地电阻表法。（√）

- 等电位连接的过渡电阻使用控载电压4V—24V，最小电流为0.2A的测试仪器进行测量，过渡电阻一般应大于0.5Ω。（×）

- 检测土壤电阻率和接地电阻值宜在非雨天和土壤未冻结时进行。（√）

- 防雷装置检测是按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。（√）

- 防雷装置首次检测是指新建、改建、扩建建筑物防雷装置投入使用后的第一次检测。（×）

- 防雷装置现场检测原始记录表应有检测人员、校核人员和技术负责人签名。（×）

- 防雷装置现场检测原始记录表应作为用户档案保持一年。（×）

- 防雷装置检测报告经检测员和校核员签字后，经单位负责人签发，应加盖检测单位检测专用章。（×）

四、问答题

1.做人工接地体时，为什么优先选用扁钢？

答：这是由于在做接地体时，我们通常是用表面积来计算与土壤的接触多少的。而在截面相等的情况下，扁钢的表面积比圆钢的表面积大，与土壤的接触面就多，有利于泄流。

2.地下电缆线防雷措施有哪些？

答：（1）选择转移阻抗小的电缆；（2）在电缆上方30cm处敷设两条与电缆平行的接地金属导体（镀锌钢线截面积不小于50mm2）；（3）埋设电缆远离接闪物体；(4)在各条电缆之间应做横向连接，且在接头处、端头处做跨线处理；(5)应埋设防雷接地装置，在线路上每隔一段距离做接地，接地线与电缆垂直。

3.在安装多级SPD保护时，应注意什么问题？

答：必须计算SPD各级之间的能量协调；当开关型和限压型之间距离小于10米、限压型与限压型之间距离小于5米时，应在SPD之间加装退耦装置。

4.综合防雷系统需要检查和测试的主要项目有哪些？

答：（1）建筑物的防雷分类；（2） 接闪器；（3）引下线；（4）接地装置；（5）防雷区的划分；（6）电磁屏蔽；（7）等电位连接；（8）电涌保护器（SPD）

5.小型石油库、加油站防雷检测的主要项目是什么？

答：（１）了解防雷装置所处环境、油库（油站）规模，确定各建筑物（构筑物）防雷类别；（２）查阅图纸资料，了解油罐有关性能：包括厚度、是否装阻火器等；（３）检查管路、法兰的接地、跨接情况和罐体、加油机的接地情况；（４）防直击雷装置的检测：包括接闪器、引下线、接地装置；（５）防雷电感应措施检测。

6.原始记录如何填写？

答：原始记录是检测结果的如实记载，不允许更改删减。原始记录应使用钢笔记录，内容要填写完整、空白栏要打“/”杠，书写要整洁，应有检测人员和校核人员签字。检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划两条横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名及日期。

7.建筑物防雷检测的基本程序是什么？

答：（1）了解被检测建筑物的用途，确定防雷类别，有无雷击历史；

（2）建筑物所处的地理位置及附近的地形、地貌，接闪器、引下线、接地装置等是否符合要求；

（3）测量接闪器的保护范围、接地电阻值；

（4）计算接闪器的保护范围和接地电阻是否符合要求；

（5）根据测量和计算结果，按照规范要求是否需要整改，并整理填写检测表格；

（6）给出检测结果，提出整改意见；

（7）对整改单位要进行复检（对不需要整改的单位，此步省略）。

8.信息系统（场地）防雷检测有哪些内容？

答：（1）建筑物防雷检测：接闪器类型、高度以及其保护范围，引下线和建筑物防雷接地电阻；

（2）供电系统：采用什么接地方式及进户方式；

（3）静电系统：静电地板、静电接地电阻、静电电位；

（4）信号部分：天线、信号通信电缆连接是否符合要求；

（5）系统接地部分：交流地、直流地、保护地、屏蔽地；

（6）等电位部分：信号屏蔽层、机房屏蔽、金属门窗、汇流排、铜带等。

（7）SPD部分：型号、参数、安装工艺。

9.接地电阻过高时，如何处理接地系统？

答：（A）增加接地体，增加水平接地体长度或数量，形成闭合环形；增加垂直接地体的数量；（B）换土；（C）利用长效降阻剂；（D）对土壤进行化学处理，常用的化学物有炉渣、木炭、氮肥渣、电石渣、石灰、食盐等，这种方法有腐蚀性，不宜使用；（E）深埋接地体，深层土壤电阻率较低或含水量较高时；（F）深井接地，有条件时也可采用深井接地。

10.高层建筑物外部防雷装置怎样检测？如何选择防雷检测点？

答：根据建筑物防雷类别所规定的引下线间距在建筑物顶面敷设的接闪带上选择检测点，每一检测点作为待测接地极G’，由G’将连接导线引至接地电阻仪，然后按仪器说明书的使用方法测试。除了检测楼顶的防雷装置外，要注意同样用作接闪、引下的金属屋面和金属构件等。例如：金属广告架、旗杆、水箱、放散管、爬梯等。注意检测滚球半径以上规定高度的防侧击雷击的装置，例如金属门窗、栏杆和玻璃幕墙的金属龙骨等；为确保测量准确,在楼顶上测量接地电阻时可能需要加测试导线，应使用现场的接地电阻测试仪测出加长线的阻值，然后扣除。还应注意防止电磁干扰。

11.如何检查电涌保护器（SPD）？

答：⑴检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺（连接导体的材质和导线截面，连接导线的色标，连接牢固程度）。

⑵检查SPD的表面是否平整、光洁，有无划伤、裂痕、烧灼痕或变形，标志是否完整和清晰。

⑶检查SPD是否具有状态指示器。如有，则需确认状态指示应与生产厂说明相一致。

⑷检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器，则检查是否有过电流保护器，检查安装的过电流保护器是否符合要求。

12.划分防雷保护区的实际意义是什么？

答：（1）可以通过公式计算出各LPZ内LEMP的强度，并依据计算结论采取相应的屏蔽保护措施；

（2）可以确定等电位连接的位置；

（3）可以确定不同LPZ交界处选用电涌过电压保护器的具体型号和参数；

(4） 可以确定敏感性设备的放置位置和合适的连接点；

(5）可以确定在不同LPZ交界处等电位连接导体的选用。

13.等电位连接网络分为什么结构，适用于什么系统？

答：分为S和M型结构，通常S型适用小的局部系统或者低频模拟系统，所有点连接应从ERP处进入该信息系统；M型等电位连接应通过多点连接组合到共用系统中，通常M型适用大型系统、数字系统或者高频模拟系统。

14.在建筑物的地下室或地面层处，哪些物体应与防雷装置做防雷等电位连接？

答：金属装置、建筑物金属体、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线。

15.为减少电磁干扰的感应效应，应采取的基本措施有什么？

答：（1）设备屏蔽；（2）建筑物或房间的外部屏蔽；（3）以合适的路径敷设线路，进行线路屏蔽。

16.计算机机房内接地有哪几种？

答：（1）防静电接地；（2）屏蔽接地；（3）保护接地；（4）工作接地

17.为取得较小的电涌保护器有效电压保护水平，采取的措施有什么？

答：（1）选用有较小电压保护水平值的电涌保护器；（2）采用合理的接线；（3）缩短连接电涌保护器的导体长度。

18.开展防雷装置现场检测作业时的要求有哪些？

答：（1）应在非雨天和土壤未冻结时检测土壤电阻率和接地电阻值。现场环境条件应能保证正常检测。

（2）应具备保障检测人员和设备的安全防护措施，雷雨天应停止检测，攀高危险作业必须遵守攀高作业安全守则。检测仪表、工具等不能放置在高处，防止坠落伤人。

（3） 检测仪器应在检定合格有效使用期内使用。

（4） 检测时,接地电阻测试仪的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路。

（5）每一项检测需要有二人以上共同进行,每一个检测点的检测数据需经复核无误后,填入原始记录表。

（6）在检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时,严禁带火种、无线电通讯设各；严禁吸烟,不应穿化纤服装,禁止穿钉子鞋,现场不准随意敲打金属物,以免产生火星,造成重大事故。应使用防爆型检测仪表和不易产生火花的工具。

（7）检测油气库、化学、农药仓库的防雷装置时,应严格遵守被检测单位规章制度和安全操作规程,必要时可向被检单位提出暂时关闭危险品流通管道阀门的申请。

（8） 在检测配电房、变电所、配电柜的防雷装置时应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫,以防电击。

（9）测量和测试仪器应符合国家计量法规的规定。

19.防雷检测数据整理包括哪些内容？

答：（1）检测结果的记录：在现场将各项检测结果如实填写原始记录表,原始记录表应有检测人员、校核人员签名。原始记录表应保存六年。首次检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,后续检测时应进行补充或修改。

（2）检测结果的判定：用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较，判定各检测项目是否合格。

（3）防雷装置检测报告：检测报告由检测员按标准填写，检测员和校核员签字后，经授权签字人签发，应加盖检测单位公章。检测报告一式二份，一份送受检单位，一份由检测单位存档。存档应有文字和计算机存档两种形式。

20.在采用四点法测量土壤电阻率时,应注意哪些事项？

答：(1) 试验电级应选用钢接地棒,且不应使用螺纹杆。在多岩石的土壤地带,宜将接地棒按与铅垂方向成一定角度斜行打入,倾斜的接地棒应避开石头的顶部。

(2) 试验引线应选用挠性引线,以适用多次卷绕。在确实引线的长度时,要考虑到现场的温度。引线的绝缘应不因低温而冻硬或皲裂。引线的阻抗应较低。

(3) 对于一般的土壤,因需把接地棒打入较深的土壤,宜选用2kg-4kg质量的手锤。

(4) 为避免地下埋设的金属物对测量造成的干扰,在了解地下金属物位置的情况下,可将接地棒排列方向与地下金属物(管道)走向呈垂直状态。

(5) 在测量变电站和电涌保护器接地极的时候,应使用绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫及其他防护手段,要采取措施使电涌保护器放电电流减至最小时,才可测试其接地极。

(6) 不要在雨后土壤较湿时进行测量。

21.简述防雷装置检测工作程序

答：（1）接受检测业务；

（2）防雷状况调查；

（3）制定检测方案；

（4）确认仪器、设备状况；

（5）现场检查与测试

（6）检测数据记录与整理；

（7）计算分析与结果判定；

（8）出具检测报告。

22.某单位自行安装了如下几根避雷针，请问哪些避雷针的材料规格有问题？为什么？（1）针长1.5m，钢管直径20mm； （2）针长1.0m，圆钢直径20mm；（3）针长0.5m，圆钢直径20mm。

答：根据GB50057-2010及GB/T 21431-2015，（1）针长1.5m，钢管直径20mm有问题，因若采用钢管，针长1.5m，其直径不应小于25mm。

23. 简述检测过程中发现检测数据不合格时处理办法

答：（1）检查仪器是否处于检定合格有效期内；

（2）检查仪器是否正常；

（3）是否读数错误：

（4）检查是否电流极、电位极位置不当；

（5）重新测试一遍

（6）两次结果相同，维持原结果，不一致，组长主持分析原因重新测试或换一组人员重测。

24. 制造烟花爆竹厂属于第几类防雷建筑物？

答：烟花爆竹厂爆竹装药车间、火药制晒车间、配药车间属于第一类防雷建筑；其余为第二、三类防雷建筑。

25.液化气站建筑物宜属于第几类防雷建筑物？

答：液化气站液化气充灌车间、中控室、液化气储存仓库建筑物属于第二类防雷建筑物，其余建筑物属于第三类防雷建筑物。

26. 现场检测前，应制定检测方案，检测方案宜包含哪些内容？

答：（1）时间安排；

（2）人员及分工；

（3）仪器设备准备；

（4）防雷装置变化情况；

（5）确定现场检测范围及内容

（6）填写检测记录

（7）出具检测报告。

27. 进行小型煤矿防雷装置检测，可能应用到的技术标准有哪些（列出标准编号即可）

（1）GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

（3）GB/T32937-2016  《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》

（4）GB50343-2012   《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

28. 某厂房利用建筑物四周的钢柱作为引下线，钢柱跨度分别为18m、25m、17m、23m。此时是否判定为合格？

答： 如该建筑是二类防雷，则不合格。如是三类防雷，则判为合格。

29. 某厂房利用建筑物四周的钢柱作为引下线，钢柱跨度分别为17m、21m、15m、17m。此时是否判定为合格？

答：该建筑防雷引下线平均间距不大于18m，所以，无论是第二类防雷建筑物或是第三类防雷，均合格。

30. 简述开展防雷检测工作，至少应配备哪些检测设备

答：（1）长度范围50m的皮尺或50m测量距离的激光测距仪；

（2）测量范围为150mm、测量精度0.1mm的游标卡尺；

（3）电子接地电阻测试仪或ZC系列接地电阻表；

(4) GPS定位仪；

（5）安全帽、锉刀等辅助器件。

以上仪器设备均应在计量检定合格有效期内。

31.《防雷装置检测服务规范》（GB/T 32938-2016）规定，防雷装置检测中，哪些场所需要使用防爆检测设备和防爆对讲机？

答：爆炸、火灾和危险化学品场所。

32.简述SPD绝缘电阻的测试方法（GB/T 21431—2015）。

答：SPD的绝缘电阻测试仅对SPD所有接线端与SPD壳体间进行测量。先将后备保护装置断开并确认已断开电源后，再用不小于500V绝缘电阻测试仪正负极性各测试一次，测量指针应在稳定之后或施加电压1min后读取。合格判定标准为不小于50MΩ。