2022-2024年自治区政务服务中心

消防系统维保项目采购需求

一、维保内容

（一）维保标准

达到《GA 654人员密集场所消防安全管理标准》，使各消防设施设备、器材保持防护性能。

（二）维保项目及技术（性能）指标

| 项目名称 | 规格/型号 | 设备技术（性能）指标 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防报警主机双电源自动转换开关 | NH-40-100/4SZ | 当市电停电后能自动转换为UPS供电，保证消防报警主机正常运行。 | 1台 |
| 消防自动报警主机 | JB-QT-GST5000 | 自动报警主机正常通电运行，有故障、报警、反遗信息能及时显示，并发出警报声音。 | 1台 |
| 应急照明灯 | L-ZFZD-E5W536 | 通电情况下充电灯常亮，照明灯具不亮，按试验键约3秒灯具常亮。断电后灯具常亮约90分钟。 | 55具 |
| 应急疏散标志灯 | L-BLZD-1LROE | 通电情况下充电灯常亮灯具常亮。断电后灯具常亮约90分钟。 | 35具 |
| 消防广播扬声器 | GST-XG9000S | 启动消防报警主机应急广播主机，在扬声器位置能听到应急广播系统声音。 | 70只 |
| 消防电话 | TS-GSTN60 | 在现场任意拿起一台消防电话都能与控制室消防电话系统主机通话。 | 3只 |
| 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G31 | 设备正常工作状态下指示灯10秒闪烁一次，使用感烟探测器试验器释放烟雾3-5秒，设备指示灯常亮红色。 | 320只 |
| 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 设备正常工作状态下指示灯10秒闪烁一次，使用感温探测器试验器加热感温针8-10秒，设备指示灯常亮红色。 | 5只 |
| 火灾声光警报器 | GST-HX-M8503 | 设备正常工作状态下外观无法观察，消防报警主机启动，设备有声响及红光闪耀。 | 6只 |
| 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 设备正常工作状态下指示灯10秒闪烁一次，手动按下透明面板，设备指示灯常亮红色。 | 20只 |
| 消火栓按钮 | J-SAM-GST9124A | 设备正常工作状态下指示灯10秒闪烁一次，手动按下透明面板，设备指示灯常亮红色。 | 22只 |
| 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 设备正常工作状态下显示屏常亮，显示现场设备故障、报警、反馈等设备编号，并发出警报声音。 | 5只 |
| 输入模块 | GST-LD-8300 | 设备正常工作状态下指示灯10秒闪烁一次，监控消防阀门设备使用情况，阀门关闭或者导常指示灯常亮红色。 | 13只 |
| 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 设备正常工作状态下指示灯10秒闪烁一次，消防报警主机远程控制消防设备启动，动作指示灯常亮红色。 | 12只 |
| CRT图形显示装置 | GST-GM9000 | 平面图及设备编号录入CRT图形显示系统主机内，可实现故障点位、报警点位、反遗点位等在平面图上实时查看位置，快速解决问题。 | 1套 |
| 自动报警联动测试 | / | 火灾发生时，自动报警主机联动关联消防水泵、消防风机、消防广播、火灾声光报警器、消防应急灯具等设备启动。 | 1套 |
| 消防水泵 | 4/24-100-200B | 正常启动运行，停止及启动时无漏水现象，启动后给消防管道加水压正常，手动启动及远程自动启动正常。 | 2套 |
| 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 报警阀止水正常无水从管道倒流。试验阀门：打开放水铜球阀水经过湿式报警阀后水力警铃响起，关闭铜球阀警铃停止响，测试完成。 | 2套 |
| 消防水池 | 60方 | 水池储水不漏水，水位低于浮球阀自动补水，水位高于浮球阀停止补水。 | 1座 |
| 消防管道阀门 | ZSXF150/100 | 连接管道不漏水，开关阀门正常，关阀能有效止水，阀体不生锈。 | 28套 |
| 消火栓箱 | SG24A50(65) | 消火栓箱体无生锈，消火栓头测试水压正常，水带、水枪、接扣等设施配套齐全。 | 25套 |
| 防火卷帘门 | MXGFJ-F4 | 防火卷帘门上应有产品标识牌，测试：手动升、降、停止卷帘门正常运行，使用消防报警主机远程启动防火卷帘门控制模块卷帘门火警下降，运行下常。 | 9樘 |
| 防火门 | MFM-2-2 | 防火门上应有产品标识牌，常闭防火门需安装闭门器装置，防火门应牌常闭状态，火灾逃生时使用。 | 10樘 |
| 灭火器 | MFZ/ABC4 | 观察灭火器外观不生锈，压力表指针位置不处于红色区域都可正常使用。 | 50具 |
| 气体灭火装置 | GST-QKP01 | 气体灭火主机显示屏显示运行正常，有故障、报警、反遗信息能及时显示，并发出警报声音。测试，手动状态：火警发生时火灾声光警报器响起，人工按下紧急启停按钮，气体灭火主机输出启动电源至气瓶组，气瓶组阀门同时打开扑灭火灾，放气指示灯闪烁。自动状态：火警发生时，气体灭火主机显示屏出现倒计时30秒，30秒内无人按停止操作，气体灭火主机输出启动电源至气瓶组，火灾声光警报器响起，气瓶组阀门同时打开扑灭火灾，放气指示灯闪烁。 | 2套 |

（三）维保方式

项目中标方每月至少巡检1次。发生维修和更换配件的，按实际发生的工程量结算。

二、项目服务期限

2022年6月23日至2025年6月22日，共计36个月。（具体以签订合同时间为准）

三、项目预算

本项目预算为15万元（采购三年），每年5万元。报价超过预算价的，视为无效报价。

四、采购方式

本次采购按照局内控制度，采取竞争性磋商方式采购。

五、主材相关规定和要求

1.工程项目所需材料、设备均由中标方自行采购，所购材料设备必须有产品质量合格证书。

2.材料设备进场前，中标方应当提前一日书面通知采购方，以便采购方人员对材料设备进行核验。如中标方采购材料设备的品牌、型号、规格、质量等级、技术参数等与本项目采购需求不相符的，采购方有权拒绝材料设备的进场使用，由中标方按本合同约定重新采购符合要求的材料设备并自行承担由此发生的一切费用及由此造成的延期损失，且工期不予顺延。

3.不符合招标采购需求中所列规格要求的材料设备不得使用，中标方私自使用的，采购方有权要求中标方返工整改，由此造成的一切后果由中标方自行承担，且工期不予顺延。

六、工程质量与竣工验收

1.工程质量：工程质量经有资质的第三方检测达到国家现行施工质量验收规范的合格等级。如维修项目经检测相关技术指标不合格的由中标方负责整改至合格为止，整改费用由中标方承担。

2.竣工验收：工程竣工试运行正常满7日后，中标方应提交竣工验收资料并书面申请采购方进行验收，采购方应在收到申请之日起5日内组织采购方和中标方有关人员按本合同约定及有关标准对工程进行验收，中标方应到场配合，否则以采购方单方验收结果为准。

3.采购方在组织验收时聘请有资质的第三方对维修项目进行检测的，应在工程竣工后中标方提出验收申请之日起15个日历天内完成。如采购方不及时组织第三方实施检测的，则以安装项目相关使用功能正常且外观符合要求即视为工程合格。聘请有资质的第三方实施的首次检测费用由采购方承担，因首次不合格的后续整改复检费用由中标方承担。

七、双方的权利义务

1.中标方需根据采购方要求、相关施工安装规范及约定的工程内容进行施工。

2.中标方对施工区域内的施工作业负全面管理责任，需遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，严格执行国家施工现场作业（含特种作业）的有关技术规范和安全操作规程，并严格按照采购方的相关要求安全施工。

3.中标方必须设立施工现场安全负责人一名，负责对施工人员安全教育及技术交底，落实安全措施及人身防护用品，确保施工现场安全，做好文明施工、消防治安及特种作业安全管理的监督检查和协调工作。

4.中标方要严格执行安全施工规范及相关规定，采取有效的安全防护措施及围挡措施，安排专人负责警戒，严防和杜绝事故发生，做到安全施工、文明施工。在施工过程中要做好对周围管线、建构筑物、设备设施及人员的保护工作，如因中标方过错损害相邻管线、建构筑物、设备设施的，中标方须照价赔偿或恢复原状。在合同履行期间如发生安全生产事故所由中标方承担全部责任，如给采购方造成损失（含经济赔偿、行政处罚、争议解决费用、律师代理费等），中标方应在接到采购方通知之日起5日内支付完毕。

5.中标方应该为所有施工作业人员投保工伤保险或其他商业的人身意外保险。中标方不得安排未经安全生产教育培训和无证人员上岗作业。

6.中标方要严把工程质量关，按期保质完成本工程。如工程验收质量不合格的，其返工所需一切费用均由中标方负责，中标方还需承担逾期竣工的违约责任。

7.由中标方自行负责材料设备、施工机具等物品的保管，负责施工场地的清洁卫生。工程完工后负责清扫施工现场和清运垃圾，保证完工后场地整洁无遗留物。否则采购方有权聘请第三方进行清扫清运，相关费用（无须经中标方同意）由中标方承担，采购方有权从质量保证金（保修金）中直接扣除。

8.未经采购方书面同意，中标方不得将工程转包、分包给第三方施工。

9.未经采购方签证同意，中标方不得变更工程项目内容或增减工程量。