木梓镇程江水电站安全管理

（防汛）应急预案

- 1  总则

- 1.1  编制目的

1.1.1  全面预测程江电站生产经营活动、附属工作及生产区域电力生产工作可能发生的各类较大及以上事故和突发事件。

1.1.2  在事故预防工作中做好制度、管理、人员、物资等各方面的准备。

1.1.3  及时发现各种事故征兆，对其做出正确分析和判断。

1.1.4  在事故的初发阶段迅速实施有效的行动，控制事态发展。

1.1.5  最大限度减少事故损失、缩小范围和影响，保护职工、群众生命和国家财产的安全，保障社会稳定。

- 1.2  编制依据

1.2.1  法律

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水法》等。

1.2.2  法规

《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力监管条例》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等。

1.2.3  规章及其他文件

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）

《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》（安委办字〔2005〕48号）

国家安监总局《关于加强安全生产应急管理工作的意见》（安监总应急〔2006〕196号）等。

1.2.4  标准

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002—2006）

1.2.5  地方性相关规定

广西壮族自治区安全生产委员会办公室《转发国务院安委办关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》（桂安委办字〔2005〕52号）

广西壮族自治区经济委员会《关于做好电力安全和应急措施的有关问题的紧急通知》（桂经能源〔2005〕280号）

广西壮族自治区人民政府办公厅《关于应急预案备案有关事项的通知》（2006年1月8日）

广西壮族自治区人民政府办公厅《转发自治区安全监管局等部门关于加强全区企业应急管理工作实施意见的通知》（桂政办发〔2007〕126号）

1.2.6  上级文件及电力监管部门的相关规定

国家电监会《国家电力监管委员会安全生产令》（1号令）

国家电监会《电力安全生产监管办法》（2号令）

国家电监会《关于进一步加强电力应急管理工作的意见》（电监安全〔2006〕2号）

1.3  适用范围

本预案适用于程江电站生产经营及附属工作的全部过程和内容，针对可能发生的各类较大及以上事故、事件。

- 1.4  应急预案体系

1.4.1 根据电站组织机构和管理特点，应急预案体系主要由本综合应急预案、专项预案、现场处置方案三部分组成。

1.4.２  综合应急预案是从总体上阐述电站应急政策、原则，应急组织结构及职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性预案。

1.4.３ 专项应急预案是针对电站可能发生的较大及以上的电网事故（大面积停电）、人身伤亡事故（包括交通、火灾事故造成的人身伤亡事故）、自然灾害事故（地震、风、汛、冰、极端天气等）和对社会造成重大影响的事件等具体的事故、事件而制定的预案，是综合应急预案的组成部分，应当按照综合应急预案的程序和要求制定。

1.4.４  现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，是作业人员实施应急工作的基本依据，内容具体、实用、针对性强，是专项应急预案的支持性文件。

- 1.5  应急工作原则

1.5.1  “预防为主”的原则

在电力生产经营、附属工作及电站生产区域电力生产工作过程中严格执行各种规章制度，落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，做好安全生产工作，消除各类危险源，杜绝各类事故的发生。

1.5.2  “领导负责”的原则

在“谁主管，谁负责”的前提下，应急工作同样由各级领导负责，从预案编制到实施，都要由各级主要负责人主管主抓，各司其职、各负其责。

1.5.3  “充分准备”的原则

应急工作能否达到控制事故的目的，与事前的充分准备密不可分，只有做好全面、细致的准备工作，从人、财、物等各个方面达到应急预案的要求，才能在出现情况时做到有备无患。

1.5.4  “尽早及时”的原则

将事故消灭在萌芽状态是应急工作的最高目标，无数事实证明：事故初起阶段如果能够在最早、最短时间内采取适当措施，就可以有效控制事态发展，得到最好的结果。因此必须加强对生产过程的监控，尽早、准确地发现事故苗头，并迅速实施相关应急预案。

1.5.5  “以人为本”的原则

一旦事故发生，在采取各种措施时，应首先考虑和保证人员安全，包括电站职工和外部相关人员的安全——人的生命是最宝贵的。所以在制定和实施应急计划时，应当将人的安全放在首位。

1.5.6  “服从大局”的原则

电站的生产性质和行业特点决定了我们的电力生产经营工作与社会稳定密不可分的关系，因此应急工作也应当以此为出发点，为大局服务，有全局观点。

- 2. 电站概况

木梓镇程江水电站位于木梓镇程江村，坐落于武思江畔，与瓦塘镇相连，距镇政府约2.8公里。程江电站共有四台机组，总装机容量800KW。

电站主要工作任务是防洪、灌溉、发电。

电站周围有程江村、有一所小学，大概总居住人口850多人。

- 3  组织机构及职责

- 3.1  应急组织体系

指 挥 长：严勤华 党委副书记、镇长（13347571109）

副指挥长：蒋宏毅 党委委员、武装部长（18677708837）

陈  阳 副镇长（18677511223）

成    员：周耀孟 农业农村中心主任(18178535311)

廖欢月 农业农村中心工作人员（18776597636 ）

林良范  程江村支书（13457582694）

廖杰勇  程江电站站长（17377580992）

3.1.2  日常应急管理工作办公室

程江电站负责日常工作，站长廖杰勇（手机：17377580992），职工张文熔（手机：13132892045)，全体员工应以高度的责任感抓好电站安全生产工作，积极加入防洪抗灾的行列，镇防汛应急办电话：0775-4692035。

- 3.2      应急组织机构应急职责

3.2.1    应急指挥中心的主要职责

3.2.1.1  落实国家有关应急工作的法律、法规及上级有关规定。

3.2.1.2  在严格遵守和执行相关应急工作规定的基础上，实施电站的应急工作。

3.2.1.3  统一领导电站应急工作，决定应急工作重大事项；组织建立电站突发事件应急组织体系和预案体系；确保应急资金的投入和人力物力的保障。

3.2.1.4  根据事件（事故）态势，决定是否成立现场指挥部，并决定其人员组成。

3.2.1.5  负责组织制定和修订电站应急预案，每年年初公布电站应急指挥中心成员名单及联系方式，当领导小组成员变动时应及时修订并发布。

3.2.1.6  负责组织监督检查电站应急预案的制定、应急救援准备和实施情况。

3.2.1.7 负责组织、指挥电站事故应急救援培训和演练。

3.2.1.8  负责组织、指挥电站事故应急救援行动，决定实施或终止有关应急行动,  发布电站事故应急预案启动和终止命令。

3.2.2    日常应急管理工作办公室的主要职责

3.2.2.1  负责具体组织电站各类应急预案制定和修订工作的实施。

3.2.2.2  负责具体组织实施电站应急指挥中心的日常指示和安排。

3.2.2.3  负责日常的应急管理工作。

3.2.2.4  每年组织事故应急救援专项培训和演练。

3.2.2.5  负责组织对电站应急物资和装备进行定期监督检查。

3.2.3.1  贯彻落实国家有关生产安全事故应急救援与处理的法律、法规和上级有关规定。

3.2.3.2  负责对专项事故应急处理工作进行指挥、督查和指导。

3.2.3.3  负责检查督促有关单位对抢险救援、信息上报、善后处理、恢复生产生活秩序的工作。

3.2.3.4  必要时向事故属地地方政府或上级请求外部援助。

3.2.3.5  根据事故的情况，实施电站应急指挥中心的各项指挥命令，完成电站应急指挥中心授权处理的应急措施。

- 3.2.3.6  迅速采取有效措施，积极组织抢救伤员，尽一切努力减少事故伤亡和财产损失。

- 4.2  预警行动

当以上危险源发生时，针对其启动处理预案：

A、水工建筑物应急预案

（1）汛期前，各应急小组进入防洪应急备战状态。检查物资储备情况，工器具运行情况，及时补充必须的物资，保证车辆、工器具能保持良好的工作状态。

（2）汛期的雷雨连续暴雨天气时，对电站大坝、厂房边坡、渠道、压力管进行特殊巡视，及时处理事故隐患，防止大面积停电。

（3）一旦出现洪水，则加大巡视力度，密切注视水情变化。

B、全站停电事故应急预案

（1）当全站停电事故发生时，当班班长首先判断事故发生的原因，再根据10kv线路仪表判断线路有无电压，如果有电压，电站发电机少油开关确实在断开位置时，利用电网向本站送电。

(2）当全站停电事故发生时，值班长判断电网无电压，10kv油开关确定在断开位置时，值长根据当时机组解列情况，利用机组运行情况较好的（如机组油开关跳闸但励磁不跳的情况）尽快恢复厂用电；当机组事故跳闸（油开关、励磁都跳闸时），当班班长要迅速启动备用发电机恢复厂用电，但要加强对备用发电机监控，值班人员将运行发电机组安全停机。

特别注意：恢复厂用电后要调整蓄电池电压，因厂用电消失后，直流电源负荷大，电压势必降低。

C、设备着火事故应急预案

（1）变压器着火应急预案

在发生主变压器着火突发事件时，要立即切断变压器各侧电源开关和刀闸，同时向值班负责人和调度汇报，并迅速组织人员采用干式（CO2）灭火器进行灭火，电站应急领导在组织人员到现场查看和进行扑救的同时，电话通知火警，急速要求当地消防机构支援，并说明是变压器油着火，要求派干粉或泡沫式灭火车队。若变压器顶盖着火，应速将放油阀打开放油，使油位低于着火点；变压器内部故障引发的着火，则不能放油，以防变压器发生爆炸；沙子只能用于地面灭火；在变压器着火喷油时要注意储油池是否溢油和排油畅通情况，不要将油排入污水沟或电缆沟，要排入事故总储油池，以防止火灾蔓延。

（2）油开关着火应急预案

当油开关发生着火事故时，但开关仍可切断电流（油标指示有油）应迅速切断故障开关，如认为开关已不能正常切断，先切断其故障油开关操作电源，并迅速切断与其串联的另一组油开关，将故障开关退出运行，拉开隔离刀闸，使该开关停电。向值班负责人和调度汇报，并迅速组织人员用干式（CO2）灭火器进行灭火。

（3）发电机着火应急预案

当发电机着火，紧急解列发电机，切除励磁，同时迅速向发电机内充CO2。维持发电机转速300～500r/min，灭火时，发电机转子不能停转，保证冷却水系统正常运行，直到灭火完毕。发电机外部或附近着火，应迅速用1211、CCL4或CO2灭火器灭火。当发电机主保护动作，发变组、线路保护动作后，动作于全停，发电机主开关、励磁系统开关均应跳闸。保护动作后，应检查发电机主开关、励磁系统各开关已正确跳闸，若开关未断开，应立即手动断开。立即切换厂用电（先断开工作电源开关，再合上备用电源开关），汇报电站负责人，并检查一次设备，隔离故障设备，做好安全措施，等生产组处理。

D、水淹厂房突发事故应急预案

防御水淹厂房是电站防洪防汛工作的重点项目，在防洪期间要注意：厂房通风口、厂房门口、各排水沟、厂房后门排水沟等关键部位，做好积水的排、疏、堵工作，具体的要求如下：

(1)在厂房备好一台备用潜水泵和柴油抽水机，并装好水管。

(2)防洪泵必须保持健康状态，生产组在汛期每星期检查一次。

(3)每星期检查一次各防洪泵、抽水泵、潜水泵电机绝缘电阻，按规程要求启动干燥。

(4)汛前对通风口进行一次检查，汛中加强巡视检查，确保止水良好。

(5)厂房门口、变压器边的排水沟、要定期检查，暴雨期间要加强巡视。

(6)连续暴雨时，加强通向厂房水沟的巡回检查，并检查厂房漏水情况，做好疏、排、堵工作，防止造成水淹厂房。

E、人身触电伤亡事故应急预案

(1)发生人身伤害紧急情况时，第一知情人必须保持冷静，条件允许时，正确采取紧急救治，首先让受害人脱离危险源，否则，立即向当值班长汇报，同时向电站应急组织机构汇报，应急预案组织机构要以最快时间做到救护响应。

(2)电站管理人员维持好事故现场秩序，根据情况对现场进行隔离和人员疏散，为救护队伍进行现场抢救、转移伤害人员实施现场急救，然后采取响应措施，护送伤员住院治疗。

(3)在现场指挥的指导、组织下，对造成人身伤害的危险源进行正确处理，防止伤害继续发生。

(4)救护队伍在查清人身伤害原因时，首先对伤害人员实施现场急救，然后采取相应措施，护送伤员住院治疗。

(5)根据人身伤害发生的数量、范围情况，做好兄弟单位或托镇急救中心协助救援的联络准备。

(6)应急预案组各级领导、相关成员、各有关部门负责人要熟悉本应急预案，并对本单位人员进行培训教育，做到平时深刻领会，有备无患，遇到紧急情况发生时，召之即来，来之能胜任应急工作。

(7)对应急预案组部门、成员采取动态检查，抽查方法，并按规定进行演练，以保证本预案全面准确实施。

- 4.3  信息报告与处置

(1)电站厂房任何人发现发生重大事故的，必须立即报告电站负责人，电站负责人接到报告后，应立即通知镇应急组织机构，并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作，如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助，同时以最快的方式报告镇应急组织机构。

(2)镇应急组织机构接到事故报告后，应立即组织镇应急救援组赶赴现场，组织指挥现场抢救工作，同时将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告上级主管部门以及政府有关部门。

(3)事故报告程序：

电站发生安全事故后，电站除立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大保护事故现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门；

轻伤事故：应当由电站负责人在24小时内报告镇应急办。

重伤事故：镇应急办应在接到电站报告后24小时内报告上级主管单位，安全生产监督管理局工会组织；

重伤三人以上或死亡一至二人的事故：镇应急办应在接到电站报告后4小时内报告上级主管单位、安全监督部门、工会组织和人民检察机关，填报《事故快报表》企业负责安全生产的领导接到报告后4小时应到达现场；

死亡三人以上的重大、特别重大事故：镇领导应立即报告当地区级人民政府，同时报告区安全生产监督管理局、工会组织、人民检察机关和监督部门、企业安全生产第一责任人（或委托人）应在接到报告后4小时内到达现场；

急性中毒、中暑事故：应同时报告当地卫生部门；

易爆物品爆炸和火灾事故：应同时报告当地公安部门。

员工受伤后，轻伤的送工地现场医务室医治，重伤、中毒的送医院救治。因伤势过重抢救无效死亡的，镇级应在8小时内通知劳动行政部门处理。

- 5  应急响应

- 5.1  响应分级

5.1.1  电站各类突发事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，原则上一般分为四级，即特别重大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）、较大突发事件（Ⅲ级）、一般突发事件（Ⅳ级）。

5.1.2  应急事件发生单位根据具体情况对响应级别做出判断，能够自行处理的情况由电站实施其相应的应急预案，需要镇级层面处理的根据信息报告的有关规定向镇级相关部门报告。

- 5.2  响应程序

5.2.1  电站应急指挥中心接到应急情况报告后，相关成员及时到达各自指挥岗位。

5.2.2  电站的最高应急领导承担应急指挥职责，对事态情况进行充分了解，组织确定应急响应级别，发布和上报应急响应信息，并做出响应等级的实施应急救援的应急指令。情况需要时应有电站应急指挥中心成员到达事故现场，组织、协调应急救援行动。

5.2.3 应急行动

5.2.3.1 紧急事故发生后，发现人应立即报警。

5.2.3.2  电站在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

5.2.3.3  疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群到安全地带。

5.2.3.4 在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

5.2.3.5 截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

5.2.3.6电站设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话。

5.2.3.6 紧急事故处理结束后，部门负责人应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

5.2.4  电站应急指挥中心应根据事件（事故）态势，决定是否成立现场指挥部，并决定其人员组成。

当电站成立有现场指挥部时，现场指挥部指挥长承担现场应急指挥责任；当电站没有成立现场指挥部时，应急救援工作组长承担现场应急指挥责任。

5.2.5  当应急行动需要上一级救援时，由最高应急领导决定后，电站专项预案应急指挥部上报，应急救援工作组实施。

5.2.6  电站专项预案应急处理工作办公室协助应急救援工作组开展应急工作，由电站应急领导指定部门和人员，配合做好应急实施过程的详细记录。

5.2.7  当电站没有成立现场指挥部时，专项预案应急救援工作组履行现场应急指挥职责，电站专项预案其他应急工作组和下级应急组织，在电站应急领导和专项预案应急救援工作组的指挥下，各司其职，相互配合，实施具体的应急救援工作。

当电站成立有现场指挥部时，电站专项预案各应急工作组和下级应急组织，在电站应急领导和专项预案应急救援工作组的指挥下，各司其职，相互配合，实施具体的应急救援工作。

- 5.3  应急结束

5.3.1  应急终止的条件

5.3.1.1  事故完全停止发展。

5.3.1.2  事故现场得到完全控制。

5.3.1.3  现场应急指挥判断不会再发生次生、衍生事故。

5.3.1.4  对环境的影响已经得到控制。

5.3.1.5  应急救援队伍可以撤离。

5.3.2  应急终止的决定

5.3.2.1  现场应急指挥将前述应急终止条件情况向电站应急领导报告。

5.3.2.2  电站应急领导确认应急工作已经具备应急终止条件，由电站应急指挥中心做出应急终止的决定。

5.3.2.3 现场指挥部（当无现场指挥部，由应急救援工作组担当）向参与应急的部门、单位和人员发出应急终止的决定通知。

5.3.3  应急结束

5.3.3.1  由现场指挥部（当无现场指挥部，由专项预案应急救援工作组担当）和专项预案应急处理工作办公室负责收集和整理相关应急记录。

5.3.3.2  应急现场指挥负责领导事故现场保护工作。

5.3.3.3  事故损失情况由各负责单位归口统计报告专项预案应急处理工作办公室。

5.3.3.4  电站专项预案应急处理工作办公室组织编制应急救援工作总结报告。

5.3.3.5  电站应急指挥中心确认应急救援工作总结报告的内容，并决定上报或通报的范围。

- 6  信息发布

6.1  对电站外部发布有关事故和应急方面的信息，必须经过应急指挥中心批准。

6.2  电站办公室是对外发布事故和应急信息的唯一部门，未经授权，其他任何部门和个人不得透露相关信息。

6.3  应急预案启动时，应急指挥中心在实际需要时要求镇应急办派人员到达应急指挥地点和应急现场，了解有关情况，为发布应急信息做好准备。

6.4  任何参与应急的有关部门及人员都应当在不影响正常应急工作的前提下向镇应急办提供相关情况。

6.5  对电站外部发布事故和应急信息应当遵循“及时准确、客观全面、严谨慎重、经过批准”的原则。

- 7  后期处置

7.1  应急终止宣布后即开始后期处置工作。

7.2  根据应急等级由电站应急指挥中心决定应急终止后的后期处置工作的领导权限。

7.3  负责后期处置领导工作的部门应当迅速开展相关工作，制定详细可行的计划，并尽快实施。

7.4  后期处置工作对人员救助、恢复生产、保护环境等方面优先考虑。

7.5  为减少损失，水库财务部应当及时办理保险理赔工作，并为后期处置提供资金保障。

7.6  依据应急记录和应急救援工作总结报告由应急领导小组组织应急工作评估，应急办公室具体组织实施，对应急过程进行认真分析，发现问题并提出改进意见，修订相关预案，并监督有关部门和单位整改。

- 8  保障措施

- 8.1  通信与信息保障

8.1.1  日常应急管理工作办公室负责应急日常工作中的联络和信息传递，制定、修订并公布应急相关部门、单位和人员的通信联系方式和方法。

8.1.2  信息中心负责应急通信与信息保障工作。

8.1.3  加强通信设备的运行维护工作，并建立应急联系专线，确保应急通信畅通。

8.1.4  负有应急职责的单位和个人必须对自己的通信工具加强管理，保证应急职责的履行。

8.2  应急队伍保障

第一队: 木梓镇应急民兵队60人

第二队: 程江村防汛抢险队15人

木梓镇应急民兵队、程江村防汛指挥领导机构:

1、木梓镇应急民兵队防汛指挥领导小组:

组长: 蒋宏毅（18677708837）

成员:镇干部2人

2、程江村防汛指挥领导小组:

组长: 林良范（13457582694）

成员:村委干部3人

- 8.3  应急物资装备保障

为了切实做好防汛工作，防患于未然，抢险物资储备是决不可少的，除了镇应急办准备的以外，程江电站也必须适当储备相应的抢险物资，并严格管好用好，不浪费不挪用。

8.4 社会应急救援保障

8.4.1 警务110、医疗救护120、火警119

- 9  培训与演练

- 9.1  培训

9.1.1  负有应急职责的单位和人员必须熟悉、了解应急预案，具备规定的应急技能，有效响应紧急状况。

9.1.2  应急预案的培训纳入安全生产教育培训内容，按有关安全教育培训规定执行。

- 9.2  演练

9.2.1  应急预案的演练一般每年进行一次；应急预案的演练既可以针对综合预案也可只针对某些专项预案，可以采用不同的方式实施，既可以是小范围模拟演练也可以开展整体演习。

9.2.2  演练前应当做好准备工作，应急指挥中心指定需要演练的预案和主管单位，由主管单位制定实施计划和演练方案，并在相关单位的配合下做好物质准备和生产安排，演练中要做好记录。

9.2.3  每次演练后，应对该预案是否全面、是否适用等情况进行检验，确认其适用程度并找出不足和缺陷；并对其进行必要的修改，以适应应急管理的实际需要。

- 10  附则

- 10.1  术语和定义

10.1.1  电站应急指挥中心

是电站唯一的、常设的应急指挥中心，其主要职责是统一领导电站应急工作，决定电站应急工作重大事项，决定重大应急预案的启动和终止，确保应急资金的投入和人力物力的保障。

10.1.2  日常应急管理工作办公室

为电站应急指挥中心下设置的常设工作机构，负责电站日常应急管理工作、组织电站各类应急预案制定和修订以及督促、检查电站应急管理工作。

10.1.3 现场指挥部办公室

在现场指挥部下设置的，负责现场应急响应、处置期间的应急管理、信息汇总和上传下达工作的事故现场应急处理工作机构。

- 10.2  维护和更新

10.2.1  电站应急指挥中心组织日常应急管理工作办公室实施每年一次的应急预案评审工作。

10.2.2  评审工作主要采取会议形式，会议前应事先通知相关人员做好评审准备，对相关预案进行审阅并准备书面意见。

10.2.3  应急预案评审的内容主要是适用性，即是否适合当前电站实际情况，评审工作应当给出明确的是否适用的结论。

10.2.4  对需要修改的预案内容由日常应急管理工作办公室组织修订工作，完成后报电站应急指挥中心批准发布。

10.2.5  当应急预案启动或演练后必须进行应急预案评审。

- 10.3  制定与解释

日常应急管理工作办公室具体组织制定电站各类应急预案，预案解释权归电站日常应急管理工作办公室。

- 10.4  应急预案实施

本预案于发布之日起实施。